用户需求书

一、项目概况

1、项目名称：中山市小榄人民医院高低压配电系统维护保养一年项目

2、项目范围：中山市小榄人民医院

3、项目范围：综合楼配电房2台变压器(2500KVA)、3台变压器(1600KVA)；妇幼配电房2变压器(2000KVA)、2台变压器(1600KVA)。

4、项目服务期限：自合同签订之日起一年。

5、项目内容：

根据《电业安全工作规程》相关要求，我院供配电系统需委托有资质的维保单位进行运行维护，通过其定期巡视及时发现配电设备所存在的隐患，并及时对存在隐患进行整改，能有效地保障院方电气设备及线路的安全、正常运行。（详见维保详细内容）

6、招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求，不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

二、响应供应商资质

1、具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

▲4、履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

★6、具有电力施工总承包三级及以上的资质。

★7、具有承装（修、试）电力设施许可证，其中承装类、承修类、承试（验）类均三级及以上。

三、投标报价要求

1、本项目预算金额见“投标人须知前附表”，若响应供应商的投标报价超过预算金额，按不实质性响应招标文件要求处理。供应商报价时应包括提供服务所需的工具、运输、人工费、税费及一切技术服务等费用。

2、本项目不接受联合体投标，服务商应独家参与投标且成交后必须由中标人自己经营，不允许分包、转包。

3、本项目费用包括维修所需用的指示灯、按钮、保险管等材料费用，操作工具每年一次的安全检查费用。

4、本报价除上诉维保中包含内容，所产生的其他材料费用由院方提供或委托维保方有偿提供。

5、响应供应商报价时或在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标人不得再向采购人收取任何费用。

四、项目主要设备清单

| 序号 | 项目名称 | 区域 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 综合楼配电房 | 2500KVA | 台 | 2 |  |
| 2 | 变压器 | 综合楼配电房 | 1600KVA | 台 | 3 |  |
| 3 | 出线柜 | 综合楼配电房 | G04、G05、G09、G10、G11 | 台 | 5 |  |
| 4 | 发电机联络开关柜 | 综合楼配电房 | GUI-1 | 台 | 1 |  |
| 5 | 发电机联络开关柜 | 综合楼配电房 | GUI-2 | 台 | 1 |  |
| 6 | 环网柜 | 综合楼配电房 | G12 | 台 | 1 |  |
| 7 | 计量柜 | 综合楼配电房 | J1、J2、J3、J4、J5 | 台 | 5 |  |
| 8 | 进线柜 | 综合楼配电房 | G01、G02、G03、G06、G07 | 台 | 5 |  |
| 9 | 1#、2#变联络柜 | 综合楼配电房 | PL 11AA-B1-13 | 台 | 1 |  |
| 10 | 1#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 11AA-B1-5 | 台 | 1 |  |
| 11 | 1#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 11AA-B1-6 | 台 | 1 |  |
| 12 | 1#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 11AA-B1-7 | 台 | 1 |  |
| 13 | 1#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 11AA-B1-8 | 台 | 1 |  |
| 14 | 1#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 11AA-B1-9 | 台 | 1 |  |
| 15 | 1#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 11AA-B1-10 | 台 | 1 |  |
| 16 | 1#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 11AA-B1-11 | 台 | 1 |  |
| 17 | 1#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 11AA-B1-12 | 台 | 1 |  |
| 18 | 1#变压器电容补偿柜 | 综合楼配电房 | 11AA-B1-2 | 台 | 1 |  |
| 19 | 1#变压器电容补偿柜 | 综合楼配电房 | 11AA-B1-3 | 台 | 1 |  |
| 20 | 1#变压器电容补偿柜 | 综合楼配电房 | 11AA-B1-4 | 台 | 1 |  |
| 21 | 2#变压器备用柜 | 综合楼配电房 | 21AA-B1-13 | 台 | 1 |  |
| 22 | 2#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 21AA-B1-5 | 台 | 1 |  |
| 23 | 2#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 21AA-B1-6 | 台 | 1 |  |
| 24 | 2#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 21AA-B1-7 | 台 | 1 |  |
| 25 | 2#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 21AA-B1-8 | 台 | 1 |  |
| 26 | 2#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 21AA-B1-9 | 台 | 1 |  |
| 27 | 2#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 21AA-B1-10 | 台 | 1 |  |
| 28 | 2#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 21AA-B1-11 | 台 | 1 |  |
| 29 | 2#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 21AA-B1-12 | 台 | 1 |  |
| 30 | 2#变压器电容补偿柜 | 综合楼配电房 | 21AA-B1-2 | 台 | 1 |  |
| 31 | 2#变压器电容补偿柜 | 综合楼配电房 | 21AA-B1-3 | 台 | 1 |  |
| 32 | 2#变压器电容补偿柜 | 综合楼配电房 | 21AA-B1-4 | 台 | 1 |  |
| 33 | 3#、4#变压器母线开关 | 综合楼配电房 | 12AA-B1-10 | 台 | 1 |  |
| 34 | 3#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 12AA-B1-4 | 台 | 1 |  |
| 35 | 3#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 12AA-B1-5 | 台 | 1 |  |
| 36 | 3#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 12AA-B1-6 | 台 | 1 |  |
| 37 | 3#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 12AA-B1-7 | 台 | 1 |  |
| 38 | 3#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 12AA-B1-8 | 台 | 1 |  |
| 39 | 3#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 12AA-B1-9 | 台 | 1 |  |
| 40 | 3#变压器电容补偿柜 | 综合楼配电房 | 12AA-B1-2 | 台 | 1 |  |
| 41 | 3#变压器电容补偿柜 | 综合楼配电房 | 12AA-B1-3 | 台 | 1 |  |
| 42 | 4#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 22AA-B1-4 | 台 | 1 |  |
| 43 | 4#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 22AA-B1-5 | 台 | 1 |  |
| 44 | 4#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 22AA-B1-6 | 台 | 1 |  |
| 45 | 4#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 22AA-B1-7 | 台 | 1 |  |
| 46 | 4#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 22AA-B1-8 | 台 | 1 |  |
| 47 | 4#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 22AA-B1-9 | 台 | 1 |  |
| 48 | 4#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 22AA-B1-10 | 台 | 1 |  |
| 49 | 4#变压器电容补偿柜 | 综合楼配电房 | 22AA-B1-2 | 台 | 1 |  |
| 50 | 4#变压器电容补偿柜 | 综合楼配电房 | 22AA-B1-3 | 台 | 1 |  |
| 51 | 5#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 13AA-B1-3 | 台 | 1 |  |
| 52 | 5#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 13AA-B1-4 | 台 | 1 |  |
| 53 | 5#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 13AA-B1-5 | 台 | 1 |  |
| 54 | 5#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 5P06 | 台 | 1 |  |
| 55 | 5#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 5P07 | 台 | 1 |  |
| 56 | 5#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 5P08 | 台 | 1 |  |
| 57 | 5#变压器低压出线柜 | 综合楼配电房 | 5P09 | 台 | 1 |  |
| 58 | 5#变压器电容补偿柜 | 综合楼配电房 | 13AA-B1-2 | 台 | 1 |  |
| 59 | 5#变压器电容补偿柜 | 综合楼配电房 | 5P10 | 台 | 1 |  |
| 60 | 5#变压器电容补偿柜 | 综合楼配电房 | 5P11 | 台 | 1 |  |
| 61 | 变压器 | 妇幼楼配电房 | 2000KVA | 台 | 2 |  |
| 62 | 变压器 | 妇幼楼配电房 | 1600KVA | 台 | 2 |  |
| 63 | 出线柜 | 妇幼楼配电房 | G01、G02、G03、G04、G05 | 台 | 5 |  |
| 64 | 发电机联络柜 | 妇幼楼配电房 | P15 | 台 | 1 |  |
| 65 | 环网柜 | 妇幼楼配电房 | G08 | 台 | 1 |  |
| 66 | 计量柜 | 妇幼楼配电房 | J1、J2、J3、J4 | 台 | 4 |  |
| 67 | 进线柜 | 妇幼楼配电房 | G06、G07 | 台 | 2 |  |
| 68 | 1#、2#变压器联络柜 | 妇幼楼配电房 | P28 | 台 | 1 |  |
| 69 | 1#变压器低压出线柜 | 妇幼楼配电房 | P22、P23、P24 | 台 | 3 |  |
| 70 | 1#变压器电容补偿柜 | 妇幼楼配电房 | P25、P26 | 台 | 2 |  |
| 71 | 1#变压器进线柜 | 妇幼楼配电房 | P27 | 台 | 1 |  |
| 72 | 2#变压器低压出线柜 | 妇幼楼配电房 | P32、P33、P34、P35 | 台 | 4 |  |
| 73 | 2#变压器电容补偿柜 | 妇幼楼配电房 | P30、P31 | 台 | 2 |  |
| 74 | 2#变压器进线柜 | 妇幼楼配电房 | P29 | 台 | 1 |  |
| 75 | 3#、4#变压器联络柜 | 妇幼楼配电房 | P09 | 台 | 1 |  |
| 76 | 3#变压器低压出线柜 | 妇幼楼配电房 | P01、P02、P03、P04、P05 | 台 | 5 |  |
| 77 | 3#变压器电容补偿柜 | 妇幼楼配电房 | P06、P07 | 台 | 2 |  |
| 78 | 3#变压器进线柜 | 妇幼楼配电房 | P08 | 台 | 1 |  |
| 79 | 4#变压器低压出线柜 | 妇幼楼配电房 | P13、P14、P16、P17、P18、P19、P20、P21、P36、P37 | 台 | 10 |  |
| 80 | 4#变压器电容补偿柜 | 妇幼楼配电房 | P11、P12 | 台 | 2 |  |
| 81 | 4#变压器进线柜 | 妇幼楼配电房 | P10 | 台 | 2 |  |
| 82 | 1#发电机 | 综合楼应急配电房 | 600KW/750KVA | 台 | 1 |  |
| 83 | 2#发电机 | 综合楼应急配电房 | 600KW/750KVA | 台 | 1 |  |
| 84 | 发电机Ⅰ段进线开关柜 | 综合楼应急配电房 | AA-1-1 | 台 | 1 |  |
| 85 | 出线柜 | 综合楼应急配电房 | AA-1-2 | 台 | 1 |  |
| 86 | 出线柜 | 综合楼应急配电房 | AA-1-3 | 台 | 1 |  |
| 87 | 出线柜 | 综合楼应急配电房 | AA-1-4 | 台 | 1 |  |
| 88 | 出线柜 | 综合楼应急配电房 | AA-1-5 | 台 | 1 |  |
| 89 | 出线柜 | 综合楼应急配电房 | AA-1-6 | 台 | 1 |  |
| 90 | 出线柜 | 综合楼应急配电房 | AA-1-7 | 台 | 1 |  |
| 91 | 出线柜 | 综合楼应急配电房 | AA-1-8 | 台 | 1 |  |
| 92 | 出线柜 | 综合楼应急配电房 | AA-1-9 | 台 | 1 |  |
| 93 | 2#变压器市电联络开关柜 | 综合楼应急配电房 | GUI-3 | 台 | 1 |  |
| 94 | 3#变压器市电联络开关柜 | 综合楼应急配电房 | GUI-4 | 台 | 1 |  |
| 95 | 发电机Ⅱ段进线开关柜 | 综合楼应急配电房 | GUI-5 | 台 | 1 |  |
| 96 | 1#应急发电机机组控制柜 | 综合楼应急配电房 | P01 | 台 | 1 |  |
| 97 | 2#应急发电机机组控制柜 | 综合楼应急配电房 | P02 | 台 | 1 |  |
| 98 | 出线柜 | 综合楼应急配电房 | P03 | 台 | 1 |  |
| 99 | 应急发电机 | 应急发电机房 |  | 台 | 2 |  |

五、项目维护保养详细内容

（一）需进行运行维护服务的配电设施（高低压电房、配电线路等）明细表：

表一 综合楼配电设施

| 项目 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压柜 |  | 面 | 5 | 1、绝缘电阻 2、交流耐压 3、开关导电回路电阻 4、PT、CT耐压、绝缘测试 5、PT、CT变比测试 |
| 低压柜 |  | 面 | 5 | 1、绝缘电阻 2、交流耐压 3、智能开关导电回路电阻 4、开关保护动作电流、动作时间 5、储能开关机构检测、保养 |
| 直流屏 |  | 面 | 1 | 继保信号、充电器、电池检测 |
| 干式 变压器 | 2500kVA | 台 | 2 | 1、绝缘电阻 2、运行档绕组直流电阻 3、交流耐压 |
|  | 1600kVA | 台 | 3 |  |
| 继电保护装置(含电动机保护) | 直流操作保护柜 | 套 | 1 | - 动作电流2、动作时间 |
|  | 速断保护 | 套 | 1 | 1、动作电流2、动作时间 |
|  | 温超保护（瓦斯保护） | 套 | 1 | 1、动作电流2、动作时间 |
|  | 零序保护 | 套 | 1 | 1、动作电流2、动作时间 |
| 接地电阻检测 |  | 点 | 5 | 每电房每列高低压柜，变压器各一点 |
| 交联电力电缆YJV22、XLPE、ZRYJV22 |  | 米 |  | - 绝缘电阻 2、交流耐压（不足百米按百米计） |
| 户内电缆头 |  | 个 |  | 检测绝缘层及线耳 |

表二 妇幼楼配电设施

| 项目 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压柜 |  | 面 | 4 | 1、绝缘电阻 2、交流耐压 3、开关导电回路电阻 4、PT、CT耐压、绝缘测试 5、PT、CT变比测试 |
| 低压柜 |  | 面 | 4 | 1、绝缘电阻 2、交流耐压 3、智能开关导电回路电阻 4、开关保护动作电流、动作时间 5、储能开关机构检测、保养 |
| 直流屏 |  | 面 | 1 | 继保信号、充电器、电池检测 |
| 干式 变压器 | 2000kVA | 台 | 2 | 1、绝缘电阻 2、运行档绕组直流电阻 3、交流耐压 |
|  | 1600kVA | 台 | 2 |  |
| 继电保护装置(含电动机保护) | 直流操作保护柜 | 套 | 1 | - 动作电流2、动作时间 |
|  | 速断保护 | 套 | 1 | 1、动作电流2、动作时间 |
|  | 温超保护（瓦斯保护） | 套 | 1 | 1、动作电流2、动作时间 |
|  | 零序保护 | 套 | 1 | 1、动作电流2、动作时间 |
| 接地电阻检测 |  | 点 | 4 | 每电房每列高低压柜，变压器各一点 |
| 交联电力电缆YJV22、XLPE、ZRYJV22 |  | 米 |  | - 绝缘电阻 2、交流耐压（不足百米按百米计） |
| 户内电缆头 |  | 个 |  | 检测绝缘层及线耳 |

（二）维护保养的具体要求

1、高压配电柜维护保养具体要求

1.1每个月一次对电气设备进行检查：

1) 高压电缆是否有过流、过热现象，是否有异味；

2）高压熔断器是否完好，高压隔离开关及复合开关的固定触头与可动触头是否良好接触；

3) 进线柜、计量柜、PT柜、出线柜等是否运行正常；三相电压是否平衡且在规定的范围内，三相电流是否正常，温湿度是否正常；

4）查看母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固连接螺栓，螺栓若有生锈应予以更换,确保接头连接紧密;检查母线上绝缘子有无松动和损坏；

5）柜内的机械闭锁,电气闭锁应动作准确、可靠,开关小车推拉应灵活，无卡阻现象；

6) 柜体的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接；

7）柜体的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落；

8) 柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘体采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥；

9) 柜上装有继电保护装置设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地。

1.2每季度一次对电气设备进行清理：

1）高压柜必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固,接头温度应在允许范围；

2）柜体的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接；

3）柜体的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落；

4）柜内二次回路的连接件均应铜质制品牢固紧接,绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥；

5）柜上装有继电保护装置设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地；

6）重要开关断路器检测保护是否可靠动作是否灵敏；

7) 后台远控测试是否数据正确。

1.3按需求检查内容（需根据医院安排停电检查）：

1）整柜清洁除尘、防潮，擦拭绝缘子、绝缘杆等的积尘和污渍；

2）检查柜内所有螺丝紧固件,紧固电气连接部件；

3) 检查整台断路器有无变形、磨损、裂纹及损伤，合分闸操作机构的轴转动是否灵活,需要时加入润滑油；

4）检查真空断路器手车插头,若有磨损、烧蚀和弹簧失效等情况应采取维修和更换措施；

5）检查并调整断路器手车进出柜体的灵活度；

6）在试验位置和工作位置进行分合闸试验，确定断路器工作稳定；

7）更换损坏的仪表、指示灯等易损件；

8) 柜内氧化锌避雷器的外观检查；

9）检查各元件的状态，是否有过热变色、异常声响、接触不良等现象；

10）检查金属柜框的接地，检测保护装置；

11) 做好检修保养记录。

2、低压配电柜维护保养具体要求

2.1每个月一次对电气设备进行检查：

1）低压电缆及低压配电屏上的各部分连接点有无过热现象，有无异声、异味；

2）三相负荷是否平衡，三相电压是否相同；

3) 低压绝缘子有无损伤和歪斜，母线固定卡子有无松动和脱落，接地线接地连接是否良好；

4）观察母排的发热程度,用测温枪检测母排的温度，检查各连接螺丝有否松动；

5）检查低压柜的机械闭锁、电气闭锁动作准确、可靠。

2.2每季度一次对电气设备进行清理、检查：

1）检查低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围；

2）低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠；

3) 柜的固定及接地应可靠,漆层应完好、清洁整齐。

2.3每年一次维保内容：

1）整柜清洁除尘，重点擦拭绝缘子及元件上的积尘和污渍；

2）停电情况下用力矩扳手紧固各部位紧固件；

3）检查进线开关主触头、辅助接点的接触情况；

4) 机械和电动操作机构的检查、测试；

5) 主开关本体绝缘检查，主母线绝缘测试；

6）进线电流表检验，进线电压表检验；

7）进线开关二次回路检查、测试；

8） 检查低压柜每段母线绝缘电阻不应小于0.5MΩ，电力线路绝缘电阻不小于0.5MΩ，试验采用500V兆欧表检查；

9）出线开关本体绝缘检查；

10）指示仪表的检查；

11) 做好检修保养记录。

3、低压补偿电容柜

3.1每个月一次对低压补偿电容柜进行检查：

1）检查柜体上补偿控制器、电压表、电流表、功率因素表、电容投入指示灯是否正常；

2）检查接触器、电容器上的接线是否正常，接线是否氧化、是否过流；

3）测量电容器的温度，检查容器的外观有无变形，漏液；

4）检查熔断器有无熔断，运行时是否有噪声；

5）检查功率因素表，查看功率因素是否正常；

6）检查电容柜进线总开关，查看开关有无过流、氧化现象。

3.2每年检查内容：

1）按月度检查内容全部检查一次；

2）检查、测试补偿电容控制器，在手动、自动状态查看工作是否正常；

3) 检查、测试补偿电容的容量，检查电容的绝缘电阻。

4、变压器维护保养具体要求

4.1每个月一次对变压器进行检查：

1）变压器温度是否超过允许值；

2)变压器的运行声音是否正常；

3）变压器的接地是否良好；

4）变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹；

5）变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有脏物或异物等；

6）检查风机、温控设备等能否正常运行；

7)变压器的主附设备的外壳接地是否良好。

4.2每季度一次对变压器进行清理，检查：

1）重复每个月检查的内容；

2）查检高低压电缆头的接触情况,螺丝有无松动,接头是否过热；

3）检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地；

4）各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修、试验。

4.3每年一次维保内容（需根据医院安排停电检查）：

1) 整体清洁除尘，重点擦拭绝缘子、接地桩等的积尘和污渍；

2）检查浇注体、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹，电缆及母线有无变形现象，有破裂的应进行更换；

3) 器身紧固螺栓的紧固、检查；铁芯穿芯螺丝的紧固、检查；

4）铁芯一点接地检查；

5）高压环氧筒固定块紧固,完好检查；

6) 变压器绝缘电阻的测试；

7) 高压线圈各档位直流电阻测试；

8) 低压线圈直流电阻测试；

9）变压器变压比测试；

10）变压器极性、组别试验；

11）变压器工频耐压试验；

12)检查散热风机、温度控制器等附件的完好性；

13）做好检修保养记录。

5、直流屏维护保养具体要求

1）检查直流屏各种指示是否清晰、正常。各信号灯、光字牌、信号继电器、警报信号是否运行正常，若有损坏免费更换信号灯；

2）检查柜内电池外壳有无破损、漏液、变形，表面有无爬碱现象，电池各连接线有无松动或腐蚀；

3）检查单体及电池组浮充电压；

4）检查引线端、连接螺栓有无松动，继电器是否有损坏；

5）检查监控装置工作是否正常，柜内卫生是否干净。

6、10KV高压电缆维保（需根据医院安排停电检查)

1）高压电缆的清尘，检查电缆终端头有无松动、发热变色及受损现象；

2）用无水酒精清洗电缆头,检查电缆外层有无破损现象；

3）检查电缆头有无放电痕迹；

4）检查电缆头三相有无交叉排列；

5）电缆头密封检查；

6）电缆头与设备接触是否良好；

7）电缆绝缘电阻测量；

8）电缆直流耐压及泄漏电流试验；

9）电缆铠装接地线的检查；

10）做好检修保养记录。

7、接地系统维保

1）每个月检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固；

2）每年进行接地系统的接地电阻测量。

8、应急发电机维保

1）每个季度检查应急发电机的整机线路、机组参数微调、发电机绝缘检测、机组清洁卫生，发电机定期所需更换的机油格滤清器、柴油格滤清器、空气格滤清器、防锈净化剂、水格滤清器、原装柴油滤芯由成交供应商包含。

2）检查应急发电机柴油箱的柴油量是否充足，特殊需要进油时，需及时响应，对油箱进行补油，柴油的价格按进油的当期国家柴油单价，额外进行支付。

9、全院供电开关、线路安全评估及维护

1）一级、二级供电开关和线路安全评估，出具相关的评估报告；

2）一级、二级开关和线路，若采购人无法自行进行维护，维保方提供技术人力支持。

10、其他

1）检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常；

2）检查配电房屋面有否漏水，电缆沟是否积水，门窗有否破损；

3）检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死；

4）检查配电房门外通道是否畅顺,有否被堵现象。

六、故障处理

1、应急工作原则

1) 坚持以人为本，按照“安全第一、预防为主、快速有效、救人优先”的原则，对发生事故统一指挥，分级负责，积极救援，最大限度地减少人员伤亡及财产损失。

2、事故处理总则

1) 在发生严重危及人身或设备事故时，应迅速断开有关电源；

2) 发生事故后，应找出故障点及发生原因，并做妥善处理，方可恢复供电；

3) 值班人员发现意外情况时，应及时向上级领导汇报；

4) 事故后应做检查，重点检查继电保护动作的情况、有哪些开关掉闸；故障点在本站内，应检查导线有无断股现象、瓷瓶有无闪络及变压器的检查等；

5) 事故发生影响到供电系统时，应向供电局调度联系；

6) 发生任何事故时，维保人员都必须保持冷静，妥善处理，避免误操作及事故扩大。

3、处理事故的大致步骤：

1) 记录事故发生的时间，消除报警音响；

2) 记录信号屏所亮的光字牌和表针指示；

3) 检查继电保护和断路器动作的情况；

4) 根据信号及现象分析故障原因，若站外原因，与供电部门取得联系；属站内原因，应沉着处理；

5) 一般情况时，维修人员先处理，后上报；重大情况时，须上报，听从上级指示处理；

七、其他要求

▲1、维保方需委派一名项目负责人，项目负责人需具有电气工程、电力工程师相关专业的中级或以上工程师职称。

▲2、每月派不少于2名技术人员（持有高低压特种作业操作证，其中一名可为项目负责人）对高低压配电房进行检查，主要内容是配电房内设备的运行状况，如高低压配电柜、变压器的运行情况，变压器的输出电压、电流，各开关的运行情况，各接线端子温升情况等。

3、维保方所有维保人员必须购买团队意外保险及第三者责任险，费用由维保方自行支付。

4、做好设备的台账管理工作，每次维护应有记录表，经双方代表签字确认后各执一份保存、备查。

5、维护保养质量必须符合相关行业标准（如：DL/T 596 电力设备预防性试验规程等）。

6、建立设备隐患登记制度，对于有隐患的设备要登记好，并及时反馈给医院主管部门提出整改方案，得到医院主管部门书面同意后在 10 个工作日内进行整改，若因整改不及时导致设备损坏，由维保方承担责任。

7、对于涉及非本专业维护范围但影响供配电设备正常和安全运行的故障，维保方有义务提出。

8、所有维保人员需有上岗资格，能熟练掌握维修技术。

9、严格执行各项院内外规章制度，服从医院主管部门指挥调度。

10、维保方须将本项目所涉维修保养建立完整的档案，在维修保养过程中做好巡查记录，并将所有维修都记录存档，合同期结束后无偿移交采购人。

11、不得随意关闭告警信号。

八、维修要求

▲1、如采购人配电房供、配电设施设备出现故障，维保技术人员30分钟内响应，2小时内到现场进行处理，4小时内解决问题，紧急情况下以最快速度到达现场进行处理恢复供电。

3、维修过程中所产生的其他材料可由院方提供或委托维保方有偿提供，维修完成后由维保方出具维修清单（包含更换配件内容、价格、人工、税金等），采购人委托第三方公司进行结算审核，按照结算审核价格进行费用支付。

4、如维保方未在规定响应时间内响应到场进行维修，采购人有权另请第三方到场进行检查维修，所产生的所有费用由中标维保方进行承担。

5、维修前，采购人有权对维修过程中使用的配件进行验收，全新、符合国家标准、合格的产品；维修过程中，维保方接受采购人的监管，操作过程符合操作规范；维修完成后，供配电系统正常运作，无异常，则视为验收合格。

九、服务质量监管

1、由采购人每次对中标人的服务质量进行监督考核（详见附表一《高低压配电维保服务质量考评表》），考核结果与当次的服务费挂钩，中标人应积极配合采购人的监督和考评，不得以任何理由拒绝或阻挠采购人的考核。

2、考评要求：考评总分为100分，考评分按实际考评得分计算。考核结果≥90分为合格；考核结果为80-89分的，中标人应对存在问题限时整改，同一问题连续出现两次的，采购人有权对中标人按500元/次进行扣罚；考核结果为70-79分的，采购人有权对中标人按1000元/次进行扣罚，如果中标人连续2个月服务质量低于75分或因中标人的责任发生安全事件且造成严重后果的，采购人有权拒绝支付服务费且单方提前终止合同，并继续追究中标人相关责任。

3、如中标人未按要求落实相关维保服务，存在弄虚作假行为的，采购人有权进行相应的扣罚：第一次发现扣罚500元，第二次发现2倍扣罚，第三次发现3倍扣罚，以此类推。

附表一：高低压配电维保服务质量考评表（可根据实际情况进行调整）

| 项目 | 考评标准 | 分值 | 考核方法 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 管理 | 1.在岗情况： ①在岗情况：每月派不少于2名技术人员完成维护保养内容，完成维护保养内容前不得擅自离开岗位。 ②维保方投入人员，其中一名为项目负责人，项目负责人若休假，更换人员，需要提前向医院主管部门书面通知。 | 5 | 维保人员无故离岗、项目负责人休息未按要求向医院主管部门报备的，每发现一次扣1分；如因管理人员休息而工作安排不到位导致不良后果的，扣2分/次。 |  |
|  | 2.员工培训及演练： ①公司定期组织从业人员进行专业、安全培训并建立培训档案，员工熟悉本职工作职责和流程、相关法律法规和处理方法、消防知识等，培训合格率达100%，新入职员工应培训合格方可上岗。 ②应建立各类供电事故应急预案并定期组织演练，有培训和演练记录。负责维保人员能熟练掌握各类突发事故（包括设备损坏、突发停电、着火等）的应急处理方法，应对措施符合相关操作规程，确保医院供配电系统运行正常，不得因维保人员失职导致损害发生。 | 5 | 无落实培训计划或无应急演练的，缺一次扣1分；抽问员工，对岗位职责、工作流程、应急处理预案、消防知识等内容不熟悉的，扣1分/人。新入职员工未经培训或培训后不熟悉工作要求和流程而单独上岗的，扣2分。 |  |
|  | 3.制度、记录健全情况： 公司应按照三甲医院有关要求，建立健全各项管理规章制度、岗位职责、操作流程、工作标准、内部质量控制方案等并提交甲方主管部门备案。（包括且不仅限于以下内容）： - 高低压配电安全管理制度； ②高低压配电设备维护保养制度和岗位职责； ②建立高低压配电维保人员持证上岗制度和证件档案； - 建立高低压配电操作规程； - 建立健全其他高低压配电安全管理制度及日常工作记录等。 | 5 | 未建立相关制度的，缺少一项扣0.5分，建立但没有实际落实的，扣0.5分/项，扣完为止。 |  |
|  | 4.质量持续改进： 公司对客户提出的问题及时改进。发生不良事件时，应在1小时内采取补救措施将影响降到最低，处理结束后，填《不良事件登记表》并对发生原因进行分析并持续改进，在一周内将填写完整的《不良事件登记表》提交主管部门报备，改进措施有效，因公司责任导致同类不良事件不得出现两次。如收到医院发出的整改通知函，应按期整改并提交整改报告。 | 10 | 未按要求处理或改进的，扣1分/次，未填写登记表并提交整改意见的，扣1分/次；如因公司责任再次发生同类不良事件的，扣3分/项，扣完为止。 |  |
| 服务 响应 | 1.高低压配电设备出现故障时，应采取及时有效的措施防止事故的进一步扩展，维保人员应在30分钟内响应，2小时内到达现场，4小时内解决问题。如无法在限期内完成的，应向甲方书面说明情况并确保24小时内处理完毕，处理过程中需要提供措施保障供电正常。 | 5 | 未按要求响应服务的或发生紧急情况，不前往事故现场处理的，或到场不作为的，一经查实，扣5分/次，公司承担因此造成的后果，情节严重的，医院有权单方无条件终止合同。 |  |
|  | 2.必须保证高低压配电系统运行正常，一旦发生紧急突发事故，第一时间按照相关操作规程进行处理，并上报相关主管部门，不得隐瞒。 | 5 | 发生一次突发事故扣5分；发生后未按要求在规定时间内进行应急处理或隐瞒不报的扣5分/次。如因公司造成重大损失的，医院有权单方无条件终止合同。 |  |
| 人员配置 | 1.所有员工应身体健康，经验丰富，责任心强；2.从业人员持证上岗，各类特殊工种操作证齐备；3.确保人员稳定，不得随意更换维保人员。 | 5 | 查阅与核实资料，发现从业人员无证上岗、证件过期不符合要求的，扣5分；若发现维保人员频繁更换的，影响服务质量的，扣5分/人。 |  |
| 个人防护操作 | 1.所有员工应佩戴好防护用品（绝缘手套、绝缘靴、安全头盔等）；2.操作人员应按照国家电力行业操作规程进行操作。 | 10 | 现场检查防护用品穿戴，佩戴不全，每少一项，扣2分；操作人员操作若有一项不符合相关操作规程，扣10分。 |  |
| 维保 服务 | 1. 高低压配电系统运行管理符合安全、节能运行标准，确保高低压配电系统设备处于良好状态；2.使用质量可靠的原装配件；3.设备、机房环境整洁；4.无因过失导致设备损坏、人员安全事故等；5.设备返修率低，不影响使用；6.维保过程中，落实各种制度、规程及相关要求，做好相关记录。7.维护保养必须符合国家、地区、行业等相关规程、规范要求。 | 30 | 每月定期检查，公司应积极配合，检查发现一项不达标扣1分，公司应立即整改，并在7天内完成，如7天后检查未完成整改，扣减1分/项。若维护保养过程中不符合相关规程、规范要求，扣20分/次，扣完为止。 |  |
| 工作 资料 | 每月在5号前提交： 上月维护保养工作记录、维修更换材料确认单，检修记录、设备运行和安全状况报告等资料至主管部门相关人员确认。 | 10 | 每月定期检查，缺少一项扣2分 ，扣完为止。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

十、违约

1、采购人根据中标供应商每次维保服务清单内容以及合同金额（含人工、配件、税金等）进行费用支付。

2、若中标供应商未在规定时间内响应采购人，中标供应商向采购人支付当次维修金额5‰的违约金，若造成采购人经济损失，由中标供应商承担。

3、中标供应商若提供的配件非全新、不符合国家相关标准的，中标供应商向采购人支付质量不达标配件金额5‰的违约金，若造成采购人损失，由中标供应商承担。

十一、付款方式

1、服务费的支付：采购人按月度支付服务费（根据每月度的服务质量考核结果支付服务费）。采购人主管部门每月15日前将服务质量考核结果反馈给中标供应商，中标供应商对考核结果有异议的，应在收到反馈意见后两天内提交书面意见，逾期未提交视为同意。经双方确定服务费用，中标供应商开具有效普通增值税发票，采购人收到发票并审核无误后一个月内支付费用。

2、成交供应商凭以下有效文件与采购人结算:

（1）合同；

（2）中标人当月的维护保养记录，维护保养内容；

（3）中标人开具的正式普通增值税发票。

3、若产生维修，在维修完成验收合格后，委托第三方公司进行结算审核，按照结算审核的价格进行费用支付。

4、若应急发电机柴油箱产生补油行为，采购人根据当天的柴油补充量、国家当天的柴油单价进行结算。