## Sheet1
中山市小榄人民医院高低压配电系统维护保养一年项目报价单
报价单位（盖章）： 报价日期： 联系人： 联系号码：
序号 | 项目分类 | 月度/季度/年度项目 | 具体内容 | 单位 | 1年开展次数 | 一年费用（元） | 备注
一、可按定期开展项目
1 | 高压配电柜维护保养 | 月度 | 1) 高压电缆是否有过流、过热现象，是否有异味； 2）高压熔断器是否完好，高压隔离开关及复合开关的固定触头与可动触头是否良好接触； 3) 进线柜、计量柜、PT柜、出线柜等的是否运行正常；三相电压是否平衡且在规定的范围内，三相电流是否正常，温湿度是否正常； 4）查看母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固连接螺栓，螺栓若有生锈应予以更换,确保接头连接紧密;检查母线上绝缘子有无松动和损坏； 5）柜内的机械闭锁,电气闭锁应动作准确、可靠,开关小车推拉应灵活，无卡阻现象； 6) 柜体的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接； 7）柜体的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落； 8) 柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘体采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥； 9) 柜上装有继电保护装置设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地。 | 月 | 12
|  | 季度 | 1）高压柜必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固,接头温度应在允许范围； 2）柜体的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接； 3）柜体的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落； 4）柜内二次回路的连接件均应铜质制品牢固紧接,绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥； 5）柜上装有继电保护装置设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地； 6）重要开关断路器检测保护是否可靠动作是否灵敏； 7) 后台远控测试是否数据正确。 | 季 | 4
2 | 低压配电柜维护保养 | 月度 | 1）低压电缆及低压配电屏上的各部分连接点有无过热现象，有无异声、异味； 2）三相负荷是否平衡，三相电压是否相同； 3) 低压绝缘子有无损伤和歪斜，母线固定卡子有无松动和脱落，接地线接地连接是否良好； 4）观察母排的发热程度,用测温枪检测母排的温度，检查各连接螺丝有否松动； 5）检查低压柜的机械闭锁、电气闭锁动作准确、可靠。 | 月 | 12
|  | 季度 | 1）检查低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围； 2）低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠； 3) 柜的固定及接地应可靠,漆层应完好、清洁整齐。 | 季 | 4
|  | 年度 | 1）整柜清洁除尘，重点擦拭绝缘子及元件上的积尘和污渍； 2）停电情况下用力矩扳手紧固各部位紧固件； 3）检查进线开关主触头、辅助接点的接触情况； 4) 机械和电动操作机构的检查、测试； 5) 主开关本体绝缘检查，主母线绝缘测试； 6）进线电流表检验，进线电压表检验； 7）进线开关二次回路检查、测试； 8） 检查低压柜每段母线绝缘电阻不应小于0.5MΩ，电力线路绝缘电阻不小于0.5MΩ，试验采用500V兆欧表检查； 9）出线开关本体绝缘检查； 10）指示仪表的检查； 11) 做好检修保养记录。 | 年 | 1
3 | 低压补偿电容柜 | 月度 | 1）检查柜体上补偿控制器、电压表、电流表、功率因素表、电容投入指示灯是否正常； 2）检查接触器、电容器上的接线是否正常，接线是否氧化、是否过流； 3）测量电容器的温度，检查容器的外观有无变形，漏液； 4）检查熔断器有无熔断，运行时是否有噪声； 5）检查功率因素表，查看功率因素是否正常； 6）检查电容柜进线总开关，查看开关有无过流、氧化现象。 | 月 | 12
|  | 年度 | 1）按月度检查内容全部检查一次； 2）检查、测试补偿电容控制器，在手动、自动状态查看工作是否正常； 3) 检查、测试补偿电容的容量，检查电容的绝缘电阻。 | 年 | 1
4 | 变压器维护保养 | 月度 | 1）变压器温度是否超过允许值； 2)变压器的运行声音是否正常； 3）变压器的接地是否良好； 4）变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹； 5）变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有脏物或异物等； 6）检查风机、温控设备等能否正常运行； 7)变压器的主附设备的外壳接地是否良好。 | 月 | 12
|  | 季度 | 1）重复每个月检查的内容； 2）查检高低压电缆头的接触情况,螺丝有无松动,接头是否过热； 3）检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地； 4）各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修、试验。 | 季 | 4
5 | 直流屏维护保养 | 月度 | 1）检查直流屏各种指示是否清晰、正常。各信号灯、光字牌、信号继电器、警报信号是否运行正常，若有损坏免费更换信号灯； 2）检查柜内电池外壳有无破损、漏液、变形，表面有无爬碱现象，电池各连接线有无松动或腐蚀； 3）检查单体及电池组浮充电压； 4）检查引线端、连接螺栓有无松动，继电器是否有损坏； 5）检查监控装置工作是否正常，柜内卫生是否干净。 | 月 | 12
6 | 接地系统维保 | 月度 | 每个月检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。 | 月 | 12
|  | 年度 | 每年进行接地系统的接地电阻测量。 | 年 | 1
7 | 应急发电机维保 | 季度 | 1）每个季度检查应急发电机的整机线路、机组参数微调、发电机绝缘检测、机组清洁卫生，发电机定期所需更换的机油格滤清器、柴油格滤清器、空气格滤清器、防锈净化剂、水格滤清器、原装柴油滤芯由成交供应商包含。 2）检查应急发电机柴油箱的柴油量是否充足，特殊需要进油时，需及时响应，对油箱进行补油，柴油的价格按进油的当期国家柴油单价，额外进行支付。 | 季 | 4
8 | 其他 | 月度 | 1）检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常； 2）检查配电房屋面有否漏水，电缆沟是否积水，门窗有否破损； 3）检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死； 4）检查配电房门外通道是否畅顺,有否被堵现象。 | 月 | 12
| 小计 |  |  |  |  | 0
二、需有条件开展内容
9 | 高压配电柜维护保养 | 年度 | 1）整柜清洁除尘、防潮，擦拭绝缘子、绝缘杆等的积尘和污渍； 2）检查柜内所以螺丝紧固件,紧固电气连接部件； 3) 检查整台断路器有无变形、磨损、裂纹及损伤，合分闸操作机构的轴转动是否灵活,需要时加入润滑油； 4）检查真空断路器手车插头,若有磨损、烧蚀和弹簧失效等情况应采取维修和更换措施； 5）检查并调整断路器手车进出柜体的灵活度； 6）在试验位置和工作位置进行分合闸试验，确定断路器工作稳定； 7）更换损坏的仪表、指示灯等易损件； 8) 柜内氧化锌避雷器的外观检查； 9）检查各元件的状态，是否有过热变色、异常声响、接触不良等现象； 10）检查金属柜框的接地，检测保护装置； 11) 做好检修保养记录。 | 年 | 1 |  | 有条件才开展
10 | 变压器维护保养 | 年度 | 1) 整体清洁除尘，重点擦拭绝缘子、接地桩等的积尘和污渍； 2）检查浇注体、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹，电缆及母线有无变形现象，有破裂的应进行更换； 3) 器身紧固螺栓的紧固、检查；铁芯穿芯螺丝的紧固、检查； 4）铁芯一点接地检查； 5）高压环氧筒固定块紧固,完好检查； 6) 变压器绝缘电阻的测试； 7) 高压线圈各档位直流电阻测试； 8) 低压线圈直流电阻测试； 9）变压器变压比测试； 10）变压器极性、组别试验； 11）变压器工频耐压试验； 12)检查散热风机、温度控制器等附件的完好性； 13）做好检修保养记录。 | 年 | 1 |  | 有条件才开展
11 | 10KV高压电缆维保 | 年度 | 1）高压电缆的清尘，检查电缆终端头有无松动、发热变色及受损现象； 2）用无水酒精清洗电缆头,检查电缆外层有无破损现象； 3）检查电缆头有无放电痕迹； 4）检查电缆头三相有无交叉排列； 5）电缆头密封检查； 6）电缆头与设备接触是否良好； 7）电缆绝缘电阻测量； 8）电缆直流耐压及泄漏电流试验； 9）电缆铠装接地线的检查； 10）做好检修保养记录。 | 年 | 1 |  | 有条件才开展
| 小计 |  |  |  |  | 0
三、需一次性完成项目
12 | 全院供电开关、线路安全评估及维护 | / | 1）一级、二级供电开关和线路安全评估，出具相关的评估报告； 2）一级、二级开关和线路，若采购人无法自行进行维护，维保方提供技术人力支持。 | 项 | 1
13 | 合计 |  |  |  |  | 0