用户需求书

- 项目一览表

| 采购内容 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 小榄人民医院消防设施维保服务 | 一宗 | 服务期为3年 |

二、项目基本概况

全院的消防设施配置具体如下：消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防自动报警系统及中央监控系统（有美国原厂新普利斯4100U火灾自动报警控制器4台，泛海三江JB-QGL-A116型1套；泰和安科技1套，各类型探测器约7000个）、消防水泵及水箱、防排烟系统、消防联动系统（如事故广播、警铃系统等）、应急照明及疏散指示系统、气体自动灭火系统、消防门及防火卷帘及辅助消防灭火设施等。为确保消防设施的正常运行，需聘请具有相关专业资质的消防设设施维保公司进行维保和管理。

- 响应供应商资质要求

1、响应供应商须提供在中山市建设工程企业管理和诚信平台登记有消防检测机构审核通过信息查询结果资料。

2、响应供应商须提供在社会消防技术服务信息系统录入通过信息的佐证资料。

四、服务范围

本项目的服务范围是按《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消防法实施细则》、《WS308-2009 医疗机构消防安全管理》、《医疗机构消防安全管理九项规定》、《消防监督检查规定》、《建筑消防设施的维护管理》、《火灾自动系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》、《广东省公安厅关于依法开展消防设施维护保养检测技术服务工作的通知》等相关法律法规，对中山市小榄人民医院所有的消防设备设施实施全面的检查、检测、维修、管理等服务，以确保小榄人民医院的消防设施完好有效。具体如下：

1．消火栓系统；

2．自动喷水灭火系统；

3．火灾自动报警系统及中央监控系统（有美国原厂新普利斯4100U火灾自动报警控制器4台，泛海三江JB-QGL-A116型1套；泰和安科技1套，各类型探测器约7000个）；

4．消防水泵设备；

5．防排烟系统；

6．消防联动系统：如事故广播、警铃系统等；

7．应急照明及疏散指示系统（包括应急照明电源、出口指示灯、应急照明灯、疏散指示灯等）；

8．气体自动灭火系统；

9．消防门及防火卷帘；

10．各类与消防安全有关的设备。

五、服务内容

1.消火栓灭火系统

1.1外观检查：

1.1.1室外消火栓的工作状态是否正常，栓口、栓体是否破损；

1.1.2室外消火栓的出水及出水压力是否正常；

1.1.3消防储水池是否变形，损伤、漏水、储水是否满足要求；

1.1.4操作控制盘，检查水泵能否启动；

1.1.5消防管网是否变形、损伤、漏水。是否用于支撑、吊挂其他物件。管网上的阀门开启位置是否正确，检查阀门是否损坏。

1.1.6消火栓箱是否变形、损伤、门的开关是否灵活，周围有无障碍物；

1.1.7水带、水枪、卷盘是否破损，启泵破玻按钮是否正常，能否正常报警；

1.1.8消火栓位置指示标志是否明显。

1.1.9消火栓、水带、水枪的接口处密封垫是否老化；

1.2 性能检查：

1.2.1水源的补水装置是否正常（浮球阀等）；

1.2.2水位计及压力表是否正常；

1.2.3电动机的控制装置是否正常，双电源切换是否正常；

1.2.4启动装置的启泵及停泵按钮开关是否正常；

1.2.5水泵与电机的联接轴是否松动、变形、锈蚀；

1.2.6电动机的机械性能是否良好（是否发热、松动、杂音）；

1.2.7水泵控制柜的手动、自动转换按钮是否正常；主、备泵切换是否正常；

1.2.8启动水泵，打开试验阀，检查压力和流量是否正常。

1.2.9水泵接合器的保护箱、接口、阀门是否正常；

1.2.10打开最不利点消火栓不少于二个，检查栓口出水是否正常；

1.2.11各种阀门是否处于正常的开启位置；

1.2.12溢水管的排水是否正常；

2．自动喷水灭火系统

2.1消防水源供水能力是否正常及消防水泵动力是否正常；

2.2报警阀各部件的工作状态是否正常；

2.3消防水泵应每月启动运转一次，检查其运转是否正常；

2.4消防水泵接合器的接口及附件是否完好，有无渗漏、闷盖是否齐全；

2.5每季度应对报警阀、水流指示器进行一次放水试验，检查系统的供水能力是否正常，压力开关报警是否能启动喷淋水泵，水力警铃功能是否正常；（合同生效首月进行一次，以后每三个月1次）

2.6合同生效首月及每六个月对水源的供水能力进行一次检查；

2.7检查管网管道有无机械损伤，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理。

2.8检查末端试水装置、微控闸阀、止回阀是否正常；

3．防排烟系统

3.1检查防烟分区周围有无影响使用的障碍物。

3.2检查吸烟口有无变形、损伤，周围有无影响吸烟的障碍。

3.3检查风管有无变形、损伤，支撑是否松动，风管是否与可燃性接触。

3.4检查送风机、排烟风机周围有无可燃性，安装螺栓是否松动，传动机械是否变形，叶轮与外壳是否接触。风机的电源供电是否正常。

3.5检查风机与排烟口连接部位的法兰有无损伤。

3.6检查风机的启动装置的开关、线路是否正常。

3.7利用手动或自动启动装置，对每个防烟分区的动作进行试验，检查风机的运转是否正常，叶轮的旋转方向是否正确。

3.8检查排烟阀、防火阀、正压送风阀动作是否灵活。

4．火灾自动报警系统和火灾事故广播系统

4.1检查集中报警控制器的功能是否正常，同时检查复位、消音、故障报警功能是否正常。

4.2试验火灾警报装置的声、光显示装置是否正常。

4.3试验水流指示器、压力开关的报警功能、信号显示是否正常。

4.4对备用电源进行检查看其功能是否正常。

4.5检查破玻按钮、警铃的功能是否正常。

4.6检查防排烟设备、电动防火阀、防火卷帘等控制设备的控制、显示功能是否正常。

4.7检查室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备的控制、显示功能是否正常。

4.8检查火灾事故广播及疏散指示标志灯的控制显示功能是否正常。

4.9在消防控制室做系统内所有消防对讲电话通话试验，电话插孔通话试验，检查通话是否畅通，语音是否清晰。

4.10检查所有的手动、自动转换开关的功能是否正常。

4.11进行普通电梯迫降试验，检查是否安全有效，消防电梯是否运行正常；

4.12滚动测试全部感烟感温探测器；

4.13合同生效首月，以后每六个月进行一次全面联动测试，并提供书面测试报告。

5．灭火器：

5.1检查灭火器的外观是否正常，是否在有效期内；

5.2检查灭火器的压力(或重量)是否正常；手把、胶管等配件是否完好；

5.3根据灭火器的保养要求，采用正确的方法对灭火器进行维护和保养，确保灭火器在需要使用时能正常发挥作用。

6．消防及防火门

6.1检查消防卷帘的外观是否完整，帘下有否阻挡物；

6.2破玻按钮是否完好，功能正常；

6.3电机运行是否正常，闸门上、落是否顺畅、可靠；

6.4检查防火门外观是否完好，闭门器是否有效；

6.5防火门开闭是否顺畅、可靠，关闭是否完全。

7．气体灭火系统

7.1 储存容器、管道、阀门等全部系统组件无碰撞及机械损伤，无泄漏；

7.2 灭火剂和驱动气体储存容器压力正常；

7.3 手动操作装置防护罩、铅封和安全标志完整；

7.4 吹扫各喷嘴孔口，确认无堵塞；

7.5 预制灭火系统的设备状态和运行状态正常。

7.6 每年进行一次模拟启动试验或模拟喷气试验。

8.本项目还包含上述未列举的与消防相关设备设施的检测和维修服务。

六、服务要求

1.成交供应商应根据消防有关法律、法规和针对采购人的消防设施，制定消防维保年度工作计划交给采购人审核同意后，成交供应商应认真落实各项工作。

2.成交供应商必须严格按合同约定履行消防设施维护管理职责，严格按《建筑消防设施的维护管理》的相关要求，每周对采购人的消防设施进行全面检查、测试、维护至少一次，每月至少组织1次防火检查和消防设施联动运行测试，每年进行一次全面检查测试，确保消防设施完好运行和备用状态。成交供应商应对所有系统和装置的检查、测试和维护均必须有完整的记录，如无记录视为未进行检测和维护处理。成交供应商应在每月5日前向采购人主管部门提交上个月的所有记录表以便于保管和存档。

- 3. 人员要求：

- ★3.1人员配置要求：

- （1）成交供应商应委派2名固定的具备相关资质专业技术人员（消防设施操作员证中级，其中1人要持低压电工作业证）并持证上岗驻场负责采购人的消防设施维保工作，成交供应商必须将公司的技术人员上岗证复印件交给采购人存档备案；如果遇到驻守维保人员无法解决的问题时，成交供应商应尽一切能力为本项目提供技术和设备支持。

- （2）驻场要求：2名专业技术人员常驻现场（周一至周五每天8小时双人驻院工作，周末、法定节日每天8小时单人驻院工作）

（3）成交供应商委派的2名维保人员应服务态度好，品行良好，身体健康并能胜任岗位的工作，无传染性疾病、无违法犯罪记录。（员工入职前成交供应商应将人员名单提交给当地派出所核查，核查无犯罪记录后才可入职，否则所造成的一切后果及责任由成交供应商承担）。

★3.2 人员稳定性要求：

（1）成交供应商应确保维保人员的稳定性，经采购人认可的维保人员不得随意频繁更换，如因成交供应商原因需更换的，需向采购人提出书面更换申请并经采购人同意后方可进行更换，且不得影响消防维保服务工作的正常开展。

（2）不能胜任的维保人员应及时更换。

如果成交供应商委派的维保人员不符合要求（有事实依据证明不能胜任该岗位）的，采购人有权要求成交供应商更换维保人员至合格为止。成交供应商接到采购人书面换人通知后，应在1周内更换合格的维保人员到位，逾期不更换或更换的维保人员仍不符合要求的，成交供应商有权扣减该月的维保服务费，直至合格人员到位为止。

- （3）成交供应商应做好人员流动情况的储备工作，如遇人员辞职情况的，成交供应商应在做好新到岗人员培训工作，培训合格方能上岗。成交供应商应做好维保工作的无缝交接，如应发现缺岗或并岗的，每缺少1日按照当月实际提供的服务天数进行服务费的支付。

- 响应时间：

- ★4.1成交供应商必须提供24小时值班服务。

- ★4.2 正常上班时间，成交供应商驻点人员应在接到通知后必须在5分钟内到达现场并进行应急处理；

- ★ 4.3 非正常上班时间，成交供应商值班人员应在接到通知后必须在30分钟内到达现场并进行应急处理；

5 对消防设施存在问题或故障的（紧急的或重大的），维保人员应立即到场解决，如果当场没有条件解决的，检查人员应向采购人主管部门报告故障并应在24小时内解决；如果需要供应商或者厂家解决的，应在3日内处理、解决，恢复正常状态；如果出现因当天无法处理、解决的故障而需要系统暂停工作的，成交供应商应当上报采购人的主管部门领导批准并采取有效的消防安全措施加以补救。成交供应商的检查人员对所有故障均应填写《建筑消防设施故障处理登记表》，待故障排除后,由采购人的主管人员签字认可，故障处理登记表交由采购人存档备查。

★6.成交供应商必须在每月5日前向采购人提交上一个月的《消防设施维修保养项目检测报告》（一式两份，经采购人签字认可后双方各执一份）；成交供应商出具的《消防设施维修保养项目检测报告》必须有实际检测者及项目经理的签名并加盖成交供应商公章后方为有效，所盖“公章”必须与成交供应商名称一致，不得使用成交供应商的“分公司”、“办事处”、“代理点”、“业务章”、“合同章”等非成交供应商公章代替成交供应商的公章，否则视为无效报告。

7.成交供应商须依照国家相关法律规范、《建筑消防设施的维护管理》、《广东省公安厅关于依法开展消防设施维护保养检测技术服务工作的通知》（粤公规〔2017〕1号）等相关规范进行维护保养，确保采购人所有消防设备设施正常运行并能顺利通过第三方的年度检测，如果第三方年度检测不合格的，由成交供应商负责整改并申请重新检测至合格为止，因此产生的费用由成交供应商负责；如因成交供应商的责任导致的消防安全事件或火灾事件所产生一切责任和费用由成交供应商承担。

8.成交供应商应建立消防设施值班、巡查、检测、维修、保养、建档等相关制度、流程和工作职责，明确项目负责人及实施检查人员以便于工作的开展。

9．成交供应商驻守的维保人员应遵守采购人的各项规章制度，如因成交供应商责任造成维保人员、采购人及第三方的设备设施、财产损坏或人身损害的，由成交供应商负责对损坏的设备恢复原状并承担所造成的所有责任及赔偿。

10.成交供应商驻守的工作人员应遵守采购人的疫情防控要求，服从指挥，配合采购人的工作要求，积极响应采购人的疫情防控措施，接受采购人对的质量监督和检查。

11．由成交供应商负责提供消防设施维保工作所需一切设备、物资和员工费用。成交供应商负责对其员工进行管理和教育，确保安全施工，成交供应商与其员工之间产生的一切责任或纠纷由成交供应商负责。

12．采购人除了向成交供应商提供采购人的消防工程竣工图及消防验收技术资料和工作所需的临时用水、用电等外，成交供应商所产生的费用由成交供应商承担，采购人不提供食宿等。

13．成交供应商应遵守采购人的各项规章制度，服从采购人的管理，配合当地公安消防部门的检查及采购人开展的消防演练、年度检测等工作；成交供应商应接受采购人对成交供应商维保工作质量的监督和检查。

14．采购人在工程改（扩）建和设备维修过程中影响原有的消防设施使用的，应通知成交供应商，由双方根据实际情况做好确保消防系统正常运行的措施。

15．成交供应商对维护、维修范围内出现的故障应及时进行修复，如设备老化损坏，无法修复的，成交供应商应书面提出所需的设备名称、型号、规格等等技术参数，由采购人负责采购，由成交供应商负责安装，采购人不再另行支付安装费用。

16．在维保期内，成交供应商必须储备适量的主要备件和易耗配件用作临时替代使用。如需更换设备零部件的，成交供应商应及时通知采购人，并将需购买产品的规格型号、价格清单交由采购人审核确认后由采购人负责购买，由成交供应商负责安装、更换、调试。

17．服务期满时，采购人与成交供应商双方对所有地点的消防设备设施进行一次全面检查，成交供应商必须保证采购人的消防设备设施达到正常运行状态，方可交付给采购人；如果在全面检查过程中发现设备设施有故障或损坏的，应由成交供应商负责维修至完好状态并承担相关费用，如需更换设备零部件的，由成交供应商将需购买产品的规格型号、价格清单交由采购人审核确认后由采购人负责提供，成交供应商负责安装、更换、调试直至修好达到正常运行状态，否则，采购人有权请第三方进行维修，因此产生的费用由成交供应商承担。

★18.在服务过程中，成交供应商必须先对采购人损坏的配件进行全力维修。如确认无法维修而需要更换时，成交供应商应提前通知采购人并经采购人确认后方可更换，并将换下的旧配件交给采购人确认处理。如果成交供应商更换的配件采购人需付费，，需经采购人核实并同意后方可进行更换。如未核实直接更换或该配件可维修并不需更换的，采购人有权拒绝支付该配件费用，且成交供应商应以该配件原价的2倍赔付给采购人。

七、监督考核及责任条款

1.由采购人每月根据《小榄人民医院消防维保服务监督考评表》对成交供应商的服务质量进行监督与考核，考核结果与当月的服务费挂钩（采购人可根据实际工作需要调整考核项目，调整后的考核项目需通知成交供应商），成交供应商应积极配合采购人的监督和考核，不得以任何理由拒绝或阻挠。

★2.扣分扣款规定：成交供应商在考核结果上签名确认，并针对存在问题立即整改。

- 3.考核结果：总分为100分，95分为合格分，考核结果≥95分的，全额支付当月服务费；考核结果为90-94分的，采购人对成交供应商按500元/分从当月服务费中扣减；考核结果为85-89分的，采购人对成交供应商按1000元/分从当月服务费中扣减；如果成交供应商连续2个月服务质量低于85分或因成交供应商的责任发生安全事件且造成严重后果的，采购人有权拒绝支付当月服务费且单方提前终止合同，履约保证金不予退还，采购人保留继续追究成交供应商相关责任的权利。

- 4.如果成交供应商未按要求落实消防设备设施维保工作的、未按时提交检测报告或维修登记表等资料的、存在弄虚作假等行为的、被上级部门通报批评（属于因维护不到位的情况），采购人有权从当月服务费中扣罚相应的服务费：第一次发现扣服务费的1000元，第二次扣2000元，第三次扣5000元，以此类推，直至扣完当月服务费为止；情节恶劣或者造成严重后果的，采购人有权拒绝支付当月服务费且单方提前终止合同，履约保证金不予退还，采购人保留继续追究成交供应商相关责任的权利。

5.消防设施到期年度检测不合格的，由成交供应商承担维修及复验等相关检测费用，并予以5000元的扣罚。

6.消防设施出现故障时接到通知后驻场人员、值班人员未能按规定时间内（驻场人员5分钟、值班人员30分钟）到达现场的每次扣罚500元。由于未及时到场导致的所有后果及责任由成交供应商负责。

- 7.如因成交供应商原因所导致的一切安全事故、责任和后果由成交供应商自行承担，采购人保留追究成交供应商责任的权利。

八、报价要求

1.本项目实行服务费总价包干，成交价即为合同价，报价为含税价。报价包含（但不限于）成交供应商的员工工资、社会保险、福利、税费、“中山市残疾人就业保障金”、员工培训费、卫生费用、餐饮、日常接待、办公费用、投入物资、清洁用品用具、防护用品（如手套、口罩等）、意外风险等。

2．响应供应商总报价不得高于本项目采购预算价，缺项、漏项的报价为无效报价。

- ★九、履约保证金

成交供应商与采购人签署合同后，须向采购人缴纳项目中标总金额的 5% 作为履约保证金。履约保证金在服务期满后一个月内，如双方无争议内容，无息退回。在服务期内，如有违约事项，采购人根据约定条款扣款，剩余款项予以无息退还余款。在服务期内，如成交供应商违约或无故终止合同的，则履约保证金全部归采购人所有。

十、付款方法

1.服务费的支付：采购人每月根据当月的服务岗位人数及质量考核结果支付服务费。经双方确定服务费用后，成交供应商开具有效全额增值税普通发票（含税），采购人收到发票并审核无误后一个月内支付费用。

2．成交供应商须开具与投标文件中投标单位名称一致的发票。

3.合同期间，若遇国家政策性调整或物价发生变化的，采购人均不再进行调整或额外支付相关服务费。

十一、违约责任

- 1.因成交供应商维护处理不及时或失误原因造成的采购人损失（含经济损失等），成交供应商除应赔偿采购人的全部实际损失外，还应按合同总价的10%向采购人支付违约金。

- 2.如成交供应商连续2个月服务质量低于85分或因发生安全事件且造成严重后果的导致合同解除，成交供应商除应赔偿采购人的实际经济损失外，还应按合同总价的10%向采购人支付违约金。

- 3.采购人、成交供应商对本合同（含涉及本合同相关通知和函电）内容应严格履行保密义务，未经一方书面同意或许可，均不得在任何时候以任何方式和理由向第三人泄露，否则，任何一方应赔偿由此给对方造成的一切损失。

- 4.成交供应商给采购人造成的损失，采购人可采取必要的途径或方式追索，由此引起的费用由成交供应商承担，包括但不仅限于律师费、查档费、鉴定费、公证费、交通费、诉讼费、财产保全责任保险费等。

- 5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 十二、附表《小榄人民医院消防维保服务监督考评表》